## Slide 1
王公儒主编

## Slide 2
内容概要：
2.1 综合布线系统现行标准体系和组织机构
2.2 综合布线系统主要国际标准
2.3 综合布线系统主要中国标准
2.4 中国综合布线系统国家标准简介
熟悉和了解网络综合布线系统现行标准对于系统设计、项目实施、验收和维护是非常重要的，因此，本章对有关综合布线行业标准的发展历史、变更和最新标准做了比较详细的介绍，重点介绍了2007年4月6日颁布的中华人民共和国国家标准GB50311-2007《综合布线系统工程设计规范》。
学习目标：
1.了解综合布线行业标准的发展
2.重点掌握国家标准GB50311综合布线系统工程设计规范
第2章 网络综合布线系统工程技术常用标准

## Slide 3
2.1 综合布线系统现行标准体系和组织机构
随着综合布线系统技术的不断发展，与之相关的国内和国际标准也更加规范化、标准化和开放化。国际标准化组织和国内标准化组织都在努力制定更新的标准以满足技术和市场的需求，标准的完善也使市场更加规范化。
中国综合布线系统标准的主管部门为信息产业部，批准部门为建设部，具体由中国工程建设标准化协会信息通信专业委员会综合布线工作组负责编制。

## Slide 4
2.2 综合布线系统主要国际标准
最早的综合布线标准起源于美国，1991年美国国家标准协会制定了TIA/EIA568民用建筑线缆标准，经改进后于1995年10月正式将TIA/EIA568修订为TIA/EIA568A标准。国际标准化组织/国际电工技术委员会（ISO/IEC）于1988年开始，在美国国家标准协会制定的有关综合布线标准基础上修改，1995年7月正式公布《ISO/IEC 11801：1995（E）信息技术—用户建筑物综合布线》，作为国际标准，供各个国家使用。随后，英国、法国、德国等国联合于1995年7月制定了欧洲标准（EN 50173），供欧洲一些国家使用。
Notes: 欧洲标准《EN 50173建筑物布线标准》
美国国家标准协会《TIA/EIA 568A 商业建筑物电信布线标准》
美国国家标准协会《TIA/EIA 569A商业建筑物电信布线路径及空间距标准》
美国国家标准协会《TIA/EIA TSB—67非屏蔽双绞线布线系统传输性能现场测试规范》
美国国家标准协会《TIA/EIA TSB—72集中式光缆布线准则》
美国国家标准协会《TIA/EIA TSB—75大开间办公环境的附加水平布线惯例》
<number>

## Slide 5
2.2 综合布线系统主要国际标准
目前常用的综合布线国际标准有：
国际布线标准《ISO/IEC 11801：1995（E）信息技术—用户建筑物综合布线》
国际标准ISO/IEC 11801是由联合技术委员会ISO/IEC JTC1的SC 25/WG 3工作组在1995年制定发布的，这个标准把有关元器件和测试方法归入国际标准。
目前该标准有三个版本：
ISO/IEC 11801：1995
ISO/IEC 11801：2000
ISO/IEC 11801：2000＋
Notes: 欧洲标准《EN 50173建筑物布线标准》
美国国家标准协会《TIA/EIA 568A 商业建筑物电信布线标准》
美国国家标准协会《TIA/EIA 569A商业建筑物电信布线路径及空间距标准》
美国国家标准协会《TIA/EIA TSB—67非屏蔽双绞线布线系统传输性能现场测试规范》
美国国家标准协会《TIA/EIA TSB—72集中式光缆布线准则》
美国国家标准协会《TIA/EIA TSB—75大开间办公环境的附加水平布线惯例》
<number>

## Slide 6
2.2 综合布线系统主要国际标准
ISO/IEC 11801的修订稿ISO/IEC 11801：2000修正了对链路的定义。此外，该标准还规定了永久链路和通道的等效远端串扰ELFEXT、综合近端串扰、传输延迟。而且，修订稿也将提高近端串扰等传统参数的指标。
另外，ISO/IEC即将推出第2版的ISO/IEC 11801规范ISO/IEC 11801：2000＋。这个新规范将定义6类、7类布线的标准，给布线技术将带来革命性的影响。第2版的ISO/IEC 11801规范将把5类D级的系统按照超5类重新定义，以确保所有的5类系统均可运行千兆位以太网。更为重要的是，6类和7类链路将在这一版的规范中定义。布线系统的电磁兼容性(EMC)问题也将在新版的ISO/IEC 11801中考虑。
ISO/IEC 11801：Draft Amendment 2 to ISO/IEC 11801 ClassD(1995 FDAM2)
这个标准是国际标准化组织对应于TIA/EIA-568-A-1和TIA/EIA-568-A-5两增编内容的规范，这个标准将成为下一个新的D级链路布线的标准内容。
Notes: 各国制定的标准有所侧重，美洲一些国家制定的标准没有提及电磁干扰方面内容，国际布线标准提及一部分但不全面，而欧洲一些国家制定的标准很注重解决电磁干扰的问题。因此美洲一些国家制定的标准要求使用非屏蔽双绞线及相关连接器件，而欧洲一些国家制定的标准则要求使用屏蔽双绞线及相关连接器件。
<number>

## Slide 7
2.3.1 中国综合布线系统的应用和标准制定
综合布线系统的技术、标准、产品的推广应用在我国已有快二十年的时间了，从整个发展过程来看，综合布线系统对智能建筑的兴起与发展起到了积极地推动作用，综合布线系统作为建筑物的基础设施，为建筑物内的信息网络及各种机电设备系统信息的传递提供了宽带的传输通道，已成为智能建筑必备的一个重要组成部分。
综合布线系统在中国的整个发展过程，大致经过以下4个阶段：
1）第一个阶段为引入、消化吸收。1992～1995年由国际著名通讯公司、计算机网络公司推出了结构化综合布线系统, 并将结构化综合布线系统的理念、技术、产品带入中国。网络技术有10Mbit/s星型以太网、16Mbit/s令牌环网以及总线式的粗细缆同轴网等，采用TIA/EIA 568标准。由于当时的工程造价较昂贵，用户应用很少。
Notes: 在消化、吸收TIA/EIA-568布线标准的基础上，参考国际布线厂商相关资料，由中国工程建设标准化协会通信工程委员会起草了《建筑与建筑群综合布线系统设计规范》CECS 72：95，这标志着综合布线系统在我国正式开始规范化地应用于智能建筑。
这段时间内，国内有关电缆生产厂家也处在产品的研发阶段。同时也是布线系统性能等级和标准的初级阶段, 布线系统性能等级以三类(16MHz)产品为主。
<number>

## Slide 8
2.3.1 中国综合布线系统的应用和标准制定
2）第二个阶段为推广应用。1995～1997年开始广泛的推广应用和关注工程质量。网络技术更多的采用10/100Mbps以太网和100MbpsFDDI光纤网，基本上淘汰了总线型和环型网络。
3）第三阶段快速发展期。1997～2000年，网络技术在10/100Mbps以太网的基础上， 提出1000Mbps以太网的概念和标准。大家认识到综合布线系统是智能建筑的基础，与信息网络关系密切，主要侧重于电话、数据、图文、图像等多媒体综合网络传输的建设，综合布线工程的应用也从一个建筑物扩展至建筑群和住宅小区。
4）第四个阶段高端综合布线系统应用和发展。从2000年至今。计算机网络技术的发展和千兆以太网标准出台，超5类、6类布线产品普遍应用，光纤产品开始广泛应用。
Notes: 中国综合布线国家标准在2007年4月6日正式颁布，2007年10月1日开始执行。分别为GB50311-2007《综合布线系统工程设计规范》，GB50312-2007《综合布线系统工程验收规范》。同时，已经在2008年开始制定综合布线技术白皮书，制定并发布了《综合布线系统管理与运行维护设计白皮书》、《屏蔽布线系统的设计与施工技术白皮书》、《万兆布线系统工程测试技术白皮书》。
国家及行业综合布线标准的制定，使中国综合布线走上标准化轨道，促进了综合布线在我国的应用和发展。
<number>

## Slide 9
2.3.2 综合布线其他相关标准
在网络综合布线工程设计中，我们不但要遵守综合布线相关标准，同时还要结合电气防护及接地、防火等标准进行规划、设计。这里简单介绍一些接地和防火等标准。
1. 电气防护、机房及防雷接地标准
在综合布线时，我们需要考虑线缆的电气防护和接地，在《综合布线系统工程设计规范》GB 50311-2007中第7条规定：
1）综合布线电缆与附近可能产生高电平电磁干扰的电动机、电力变压器、射频应用设备等电器设备之间应保持必要的间距；
2）综合布线系统缆线与配电箱的最小净距宜为1m，与变电室、电梯机房、空调机房之间的最小净距宜为2m；
3）墙上敷设的综合布线缆线及管线与其他管线的间距应符合表2-1的规定。当墙壁电缆敷设高度超过6m时，与避雷引下线的交叉间距应按下式计算：
S≥0.05L
Notes: <number>

## Slide 10
其他管线 | 平行净距(mm) | 垂直交叉净距(mm) | 其他管线 | 平行净距(mm) | 垂直交叉净距(mm)
避雷引下线 | 1000 | 300 | 热力管(不包封) | 500 | 500
保护地线 | 50 | 20 | 热力管(包封) | 300 | 300
给水管 | 150 | 20 | 煤气管 | 300 | 20
压缩空气管 | 150 | 20 |  |  | 
表2-1 综合布线缆线及管线与其他管线的间距
4）综合布线系统应根据环境条件选用相应的缆线和配线设备，或采取防护措施
5）在电信间、设备间及进线间应设置楼层或局部等电位接地端子板。
6）综合布线系统应采用共用接地的接地系统，如单独设置接地体时，接地电阻不应大于4Ω。如布线系统的接地系统中存在两个不同的接地体时，其接地电位差不应大于1Vr.m.s。

## Slide 11
7）楼层安装的各个配线柜(架、箱)应采用适当截面的绝缘铜导线单独布线至就近的等电位接地装置，也可采用竖井内等电位接地铜排引到建筑物共用接地装置，铜导线的截面应符合设计要求。
8）缆线在雷电防护区交界处，屏蔽电缆屏蔽层的两端应做等电位连接并接地。
9）综合布线的电缆采用金属线槽或钢管敷设时，线槽或钢管应保持连续的电气连接，并应有不少于两点的良好接地。
10）当缆线从建筑物外面进入建筑物时，电缆和光缆的金属护套或金属件应在入El处就近与等电位接地端子板连接。

## Slide 12
2. 防火标准
线缆是布线系统防火的重点部件，《综合布线系统工程设计规范》GB 50311-2007中第8条规定：
1)根据建筑物的防火等级和对材料的耐火要求，综合布线系统的缆线选用和布放方式及安装的场地应采取相应的措施。
2)综合布线工程设计选用的电缆、光缆应从建筑物的高度、面积、功能、重要性等方面加以综合考虑，选用相应等级的防火缆线。
对于防火缆线的应用分级，北美、欧洲及国际的相应标准中主要以缆线受火的燃烧程度及着火以后，火焰在缆线上蔓延的距离、燃烧的时间、热量与烟雾的释放、释放气体的毒性等指标，并通过实验室模拟缆线燃烧的现场状况实测取得。
Notes: 国际上综合布线中电缆的防火测试标准有UL 910和IEC 60332。其中UL 910等标准为加拿大、日本、墨西哥和美国使用，UL 910等同于美国消防协会的NFPA 262-1999。UL 910标准则高于IEC 60332-1及IEC 60332-3标准。
对欧洲、美洲、国际的缆线测试标准进行同等比较以后，建筑物的缆线在不同的场合与安装敷设方式时，建议选用符合相应防火等级的缆线，并按以下几种情况分别列出：
1)在通风空间内(如吊顶内及高架地板下等)采用敞开方式敷设缆线时，可选用CMP级(光缆为OFNP或OFCP)或B1级。
2)在缆线竖井内的主干缆线采用敞开的方式敷设时，可选用CMR级或B2、C级。
3)在使用密封的金属管槽做防火保护的敷设条件下，缆线可选用CM级或D级。
<number>

## Slide 13
3.智能建筑与智能小区相关标准与规范
在国内，综合布线的应用可以分为建筑物、建筑群和智能小区。许多布线项目就与智能大厦集成项目、网络集成项目和智能小区集成项目密切相关，因此集成人员还需要了解智能建筑及智能小区方面的最新标准与规范。目前信息产业部、建设部都在加快这方面标准的起草和制定工作，已出台或正在制定中的标准与规范如下：
《智能建筑设计标准》GB/T 50314-2000推荐性国家标准，2000年10月1日起施行
《智能建筑弱电工程设计施工图集》97X700，1998年4月16日施行，统一编号为GJBT-471

## Slide 14
《城市住宅建筑综合布线系统工程设计规范》CECS 119：2000
《城市居住区规划设计规范》GB 50180-93
《住宅设计规范》GB 50096-1999
《用户接入网工程设计暂行规定》YD/T 5032-96
《中国民用建筑电气设计规范》JGJ/T 16-92
《绿色生态住宅小区建设要点与技术导则》(试行)
《居住小区智能化系统建设要点与技术导则》
《居住区智能化系统配置与技术要求》CJ/T 174－2003

## Slide 15
4.地方标准和规范
《北京市住宅区与住宅楼房电信设施设计技术规定》DB J01-601-99
上海市标准《智能建筑设计标准》DB J08-47-95
《上海市智能住宅小区功能配置试点大纲》
《上海市住宅小区智能化系统工程验收标准》
《深圳市建筑智能化系统等级评定方法》
《江苏省建筑智能化系统工程设计标准》DB 32/181-1998
《天津市住宅建设智能化技术规程》DB29-23-2000
四川省《建筑智能化系统工程设计标准》DB 51/T5019-2000
福建省《建筑智能化系统工程设计标准》DB J13-32-2000

## Slide 16
2.4 中国综合布线系统国家标准简介
由于我国对计算机的信息、网络综合布线方面的标准比国外晚几年，现在逐步在各行业中建立起标准或条例。本节着重介绍2007年04月06日颁布的《综合布线系统工程设计规范》中的第2条、第3条和第5条的主要内容，关于标准中提到的其他内容分别在以后的章节中详细介绍。
2.4.2符号和缩略词
在综合布线系统工程的图纸设计、施工、验收和维护等日常工作中工程技术人员大量应用许多符号和缩略词，因此掌握这些符号和缩略词对于识图和读懂技术文件非常重要，下表2-2为GB50311对于符号和缩略词的规定。

## Slide 17
英文缩写 | 英文名称 | 中文名称或解释
ACR | Attenuation to crosstalk ratio | 衰减串音比
BD | Building distributor | 建筑物配线设备
CD | Campus Distributor | 建筑群配线设备
CP | Consolidation point | 集合点
dB | dB | 电信传输单元：分贝
d.c. | Direct current | 直流
ELFEXT | Equal level far end crosstalk attenuation(loss) | 等电平远端串音衰减
FD | Floor distributor | 楼层配线设备
FEXT | Far end crosstalk attenuation(loss) | 远端串音衰减(损耗)
IL | Insertion LOSS | 插入损耗
ISDN | Integrated services digital network | 综合业务数字网
LCL | Longitudinal to differential conversion LOSS | 纵向对差分转换损耗
OF | Optical fibre | 光纤
PSNEXT | Power sum NEXT attenuation(loss) | 近端串音功率和
PSACR | Power sum ACR | ACR功率和
PS ELFEXT | Power sum ELFEXT attenuation(loss) | ELFEXT衰减功率和
RL | Return 1oss | 回波损耗
SC | Subscriber connector(optical fibre connector) | 用户连接器(光纤连接器)
SFF | Small form factor connector | 小型连接器
TCL | Transverse conversion loss | 横向转换损耗
TE | Terminal equipment | 终端设备
Vr.m.s | Vroot.mean.square | 电压有效值
表2-2 GB50311对于符号和缩略词的规定

## Slide 18
2.4.3 系统设计
《综合布线系统工程设计规范》中的第3条系统设计主要包括了以下内容：
1．系统构成
1）综合布线系统（GCS）应是开放式结构，应能支持语音、数据、图像、多媒体业务等信息的传递。
2）本规范参考GB 50311-2007《综合布线系统工程设计规范》国家标准的规定，将建筑物综合布线系统分为以下7个子系统：
工作区子系统、配线子系统、干线子系统、设备间子系统、管理子系统、建筑群子系统、进线间子系统。

## Slide 19
系统分级 | 支持带宽(Hz) | 支持应用器件 | 
 |  | 电缆 | 连接硬件
A | 100K |  | 
B |  |  | 
C |  | 3类 | 3类
D |  | 5／5e类 | 5／5e类
E |  | 6类 | 6类
F |  | 7类 | 7类
2．系统分级与组成
1)综合布线系统应能满足所支持的数据系统的传输速率要求，并应选用相应等级的缆线和传输设备。综合布线铜缆系统的分级与类别划分应符合表2-3的要求。
2）光纤信道分为OF-300、OF-500和OF-2000 3个等级，各等级光纤信道应支持的应用长度不应小于300m、500m及2000m。综合布线系统应能满足所支持的电话、数据、电视系统的传输标准要求。
表2-3铜缆布线系统的分级与类别
注：3类、5／5e类(超5类)、6类、7类布线系统应能支持向下兼容的应用。

## Slide 20
2．系统分级与组成
3）综合布线系统信道应由最长90m水平缆线、最长10m的跳线和设备缆线及最多4个连接器件组成，永久链路则由90m水平缆线及3个连接器件组成。
4）当工作区用户终端设备或某区域网络设备需直接与公用数据网进行互通时，宜将光缆从工作区直接布放至电信入口设施的光配线设备。

## Slide 21
3．缆线长度划分
1）综合布线系统水平缆线与建筑物主干缆线及建筑群主干缆线之和所构成信道的总长度不应大于2000m。
2）建筑物或建筑群配线设备之间(FD与BD、FD与CD、BD与BD、BD与CD之间)组成的信道出现4个连接器件时，主干缆线的长度不应小于15m。
3）配线子系统各缆线长度应符合图2-1的划分并应符合下列要求：
说明：
1.配线子系统信道的最大长度不应大于100m。
2.工作区设备缆线、电信间配线设备的跳线和设备缆线之和不应大于10m，当大于10m时，水平缆线长度(90m)应适当减少。
3.楼层配线设备(FD)跳线、设备缆线及工作区设备缆线各自的长度不应大于5m。
图2-1 配线子系统缆线划分

## Slide 22
业务 种类 | 配线子系统 |  | 干线子系统 |  | 建筑群子系统 | 
 | 等级 | 类别 | 等级 | 类别 | 等级 | 类别
语音 | D／E | 5e／6 | C | 3(大对数) | C | 3(室外大对数)
数据 | D／E／F | 5e／6／7 | D／E／F | 5e／6／7(4对) |  | 
 | 光纤(多模或单模) | 62.5μm多模／50μm多模／<10μm单模 | 光纤 | 62.5μm多模／50μm多模／<10μm单模 | 光纤 | 62.5μm多模／50um 多模／<10μm单模
其他应用 | 可采用5e／6类4对对绞电缆和62.5μm多模／50μm多模／<10μm多模、单模光缆 |  |  |  |  | 
4．系统应用
1）同一布线信道及链路的缆线和连接器件应保持系统等级与阻抗的一致性。
2）综合布线系统工程的产品类别及链路、信道等级确定应综合考虑建筑物的功能、应用网络、业务终端类型、业务的需求及发展、性能价格、现场安装条件等因素，应符合表2-4要求。
表2-4布线系统等级与类别的选用
注：其他应用指数字监控摄像头、楼宇自控现场控制器(DDC)、门禁系统等采用网络端口传送数字信息时的应用。

## Slide 23
3）综合布线系统光纤信道应采用标称波长为850nm和1300nm的多模光纤及标称波长为1310nm和1550nm的单模光纤。
4）单模和多模光缆的选用应符合网络的构成方式、业务的互通互连方式及光纤在网络中的应用传输距离。楼内宜采用多模光缆，建筑物之间宜采用多模或单模光缆，需直接与电信业务经营者相连时宜采用单模光缆。
5）为保证传输质量，配线设备连接的跳线宜选用产业化制造的审.、光各类跳线，在电话应用时宜选用双芯对绞电缆。
6）工作区信息点为电端口时，应采用8位模块通用插座(RJ45)，光端口宜采用SFF小型光纤连接器件及适配器。

## Slide 24
5.屏蔽布线系统
1）综合布线区域内存在的电磁干扰场强高于3V／m时，宜采用屏蔽布线系统进行防护。
2）用户对电磁兼容性有较高的要求(电磁干扰和防信息泄漏)时，或网络安全保密的需要，宜采用屏蔽布线系统。
3）采用非屏蔽布线系统无法满足安装现场条件对缆线的间距要求时，宜采用屏蔽布线系统。
4）屏蔽布线系统采用的电缆、连接器件、跳线、设备电缆都应是屏蔽的，并应保持屏蔽层的连续性。

## Slide 25
电缆总长度(m) | 水平布线电缆H(m) | 工作区电缆w(m) | 电信间跳线和设备电缆D(m)
100 | 90 | 5 | 5
99 | 85 | 9 | 5
98 | 80 | 13 | 5
97 | 75 | 17 | 5
97 | 70 | 22 | 5
6．开放型办公室布线系统
1）对于办公楼、综合楼等商用建筑物或公共区域大开间的场地，由于其使用对象数量的不确定性和流动性等因素，宜按开放办公室综合布线系统要求进行设计
2）多用户信息插座和集合点的配线设备应安装于墙体或柱子等建筑物固定的位置。
表2-5各段缆线长度限值

## Slide 26
7．工业级布线系统
1）工业级布线系统应能支持语音、数据、图像、视频、控制等信息的传递，并能应用于高温、潮湿、电磁干扰、撞击、振动、腐蚀气体、灰尘等恶劣环境中。
2）工业布线应用于工业环境中具有良好环境条件的办公区、控制室和生产区之间的交界场所、生产区的信息点，工业级连接器件也可应用于室外环境中。
3）在工业设备较为集中的区域应设置现场配线设备。
4）工业级布线系统宜采用星形网络拓扑结构。
5）工业级配线设备应根据环境条件确定IP的防护等级。

## Slide 27
2.4.4 系统指标
本节规定的系统指标，均参考《综合布线系统工程设计规范》中的第5条内容。有关电缆、连接硬件等产品标准也应符合国际标准。
1）综合布线系统产品技术指标在工程的安装设计中应考虑机械性能指标，如缆线结构、直径、材料、承受拉力、弯曲半径等。
2）相应等级的布线系统信道及永久链路、CP链路的具体指标项目3）综合布线系统工程设计中，系统信道的指标值包括12项:
信道 | 多模 |  | 单模 | 
 | 850nm | 1300nm | 1310nm | 1550nm
OF 300 | 2.55 | 1.95 | 1.80 | 1.80
-500 | 3.25 | 2.25 | 2.00 | 2.00
OF-2000 | 8.50 | 4.50 | 3.50 | 3.50
6）．各等级的光纤信道衰减值应符合表2-6的规定。
表2-6信道衰减值(dB）

## Slide 28
项目 | OMl，OM2及OM3多模 |  | 0S1单模 | 
波长 | 850nm | 1300nm | 1310nm | 1550nm
衰减 | 3.5 | 1.5 | 1.0 | 1.0
7）．光缆标称的波长，每公里的最大衰减值应符合表2-7的规定。
表2-7最大光缆衰减值(dB／km)
光纤类型 | 光纤直径 (um) | 最小模式带宽(MHz·kin) |  | 
 |  | 过量发射带宽 |  | 有效光发射带宽
 |  | 波长 |  | 
 |  | 850nm | 1300nm | 850nm
OMl | 50或62.5 | 200 | 500 | 
 | 50或62.5 | 500 | 500 | 
 | 50 | 1500 | 500 | 2000
8）．多模光纤的最小模式带宽应符合表2-8的规定。
表2-8多模光纤模式带宽