## Slide 1
王公儒主编

## Slide 2: 第1章 网络综合布线系统工程技术
网络综合布线是一门新发展起来工程技术,它涉及许多理论和技术问题,是一个多学科交叉的新领域，也是计算机技术、通信技术、控制技术与建筑技术紧密结合的产物。通过本章的学习认识综合布线工程。
学习目标：
1.了解网络综合布线技术的发展历程
2.掌握综合布线系统的基本概念
3.认识综合布线系统工程的7个子系统
内容概要：
1.1 网络综合布线技术的发展
1.2 综合布线系统的基本概念
1.3 综合布线系统工程的各个子系统
1.4 综合布线系统工程各个子系统的
实际应用

## Slide 3
1.1网络综合布线技术的发展
计算机网络的发展几乎与计算机的发展一同起步。近年来，随着数字化城市和智能化建筑的快速发展和普及，网络综合布线系统已经成为每栋建筑物的重要组成部分。相关技术标准不断完善，大力促进了综合布线技术的发展和应用。
1985年初，计算机工业协会（CCIA）提出对大楼布线系统标准化的倡议，美国电子工业协会（EIA）和美国电信工业协会（TIA）开始标准化制定工作。
1991年7月，ANSI/EIA/TIA568即《商业大楼电信布线标准》问世，同时，与布线通道及空间、管理、电缆性能及连接硬件性能等有关的相关标准也同时推出。
1995年底，EIA/TIA568标准正式更新为EIA/TIA/568A，同时，国际标准化组织（ISO）推出相应标准ISO/IEC/IS11801。
1997年TIA出台6类布线系统草案，同期，基于光纤的千兆网络标准推出。
1999年到今，TIA又陆续推出了6类布线系统正式标准。
Notes: 1968年，美国国防部高级研究计划局主持研制的ARPA计算机网络的诞生，是计算机网络发展过程中的一个里程碑，自从它投入运行以后，世界各地的计算机网络迅速发展，极大地提高了资源的共享。
20世纪80年代，随着微机的发展产生了局域网，以及Internet的飞速发展，使计算机不再是孤单的机器，而成为联结整个社会的基础设施。现在网络的使用正在被扩展到新的领域，多种系统的横向整合，迫使以计算机网络为基础的网络综合布线越来越受到人们的关注。
1984年，世界上第一座智能大厦在美国产生，美国哈特福特市的一座旧式大楼进行改造时，对空调、电梯、照明、防火防盗系统等采用计算机网络监控系统，为客户提供语音通信、文字处理、电子文件以及情报资料等信息服务。
<number>

## Slide 4
1.1网络综合布线技术的发展
综合布线是自20世纪90年代初传入我国的，随着我国政府大力加强基础设施的建设，市场需求在不断的扩大，庞大的市场需求促进了该产业的快速发展。特别是2007年10月1日开始实施的GB50311-2007《综合布线系统工程设计规范》和GB50312-2007《综合布线系统工程验收规范》两个中国国家标准，对综合布线系统工程的设计、施工、验收、管理等提出了具体要求和规定，大力促进了综合布线系统在中国的应用和发展。同时，中国工程建设标准化协会信息通信专业委员会，已经在2008年开始制定综合布线类技术白皮书，2008年7月制定并发布了《数据中心布线系统设计与施工技术白皮书》，2010年10月对此进行了修订，正式发布为《数据中心布线系统工程应用技术白皮书》、2008年10月制定了《光纤配线系统的设计与施工检测技术白皮书》、2009年6月制定并发布了《综合布线系统的管理与运行维护技术白皮书》和《屏蔽布线系统设计与施工技术白皮书》。

## Slide 5
1.1.1 6类综合布线系统简介
2002年6月17日，前后长达五年讨论的6类布线系统标准终于尘埃落定，综合布线6类双绞线传输标准正式获得了通过。6类标准规定了铜缆布线系统应用所能提供的最高性能，规定允许使用的线缆及连接类型为UTP或STP。整个系统包括应用和接口类型都要向下兼容性，用户接口应采用8位模块化插座。同5类标准一样，6类布线标准也采用星型拓扑结构，要求的布线距离为：基本链路的长度不能超过90m，信道长度不能超过100m。

## Slide 6
1.1.2 7类综合布线系统简介
7类标准是一套在100欧姆双绞线上支持最高600MHz带宽传输的布线标准。1997年9月，ISO/IEC确定开始进行7类布线标准的研发。与4类、5类、超5类和6类相比，7类具有更高的传输带宽（至少600MHz）。从7类标准开始，布线历史上出现了“RJ”型和“非RJ”型接口的划分。
“非－RJ型”7类布线技术完全打破了传统的8芯模块化RJ型接口设计，从RJ型接口的限制脱离出来，不仅使7类的传输带宽达到1.2GHz，还开创了全新的1、2、4对的模块化形式，这是一种新型的满足线对和线对隔离、紧凑、高可靠性、安装便捷的接口形式。
Notes: 7类布线有着较大的竞争优势。
（1﹚至少600MHz的传输速率
正在制定中的7类标准，不仅要求7类部件的链路和信道标准将提供过去的双绞线布线系统不可比拟的传输速率，而且要求“全屏蔽”的电缆，即每线对都单独屏蔽而且总体也屏蔽的双绞电缆，以保证最好的屏蔽效果。7类系统的强大噪声免疫力和极低的对外辐射性能使得高速局域网不需要更昂贵的电子设备来进行复杂的编码和信号处理。与6类、超5类比较， 7类在传输性能上的要求更高。
（2﹚低成本
由于7类布线系统采用“全屏蔽”电缆，它能填补那些以屏蔽的双绞线系统为主的地区，全屏蔽解决方案主要应用于严重电磁干扰环境，如一些广播站，电台等。另外，应用于那些处于安全目的，要求电磁辐射极低的环境。采用7类/F级布线系统可以受益于其尖端技术性能，在财政、保险和那些信息传输量需求很大的企业很适用。
<number>

## Slide 7
1.1.3光纤网络综合布线系统简介
全光纤网络综合布线系统从原理上讲就是网络中一直到终端用户节点之间的信号通道全部保持着光的形式，即端到端的全光路，中间没有光电转化器。数据从源节点到目的节点的传输过程都在光域内进行。
全光网的基本结构可以分为光网络层和电网络层。光链路相连的部分称为光网络层，该层引入了波分复用技术，可以在一个光网络中传输多个波长的光信号。在网络节点之间采用OXC，通过对光信号进行交叉连接，能灵活有效的管理光纤传输网络。
Notes: 光纤网的主要技术是光波传输技术，目前光纤传输的复用技术发展相当快，多数已处于实用化。根据网络技术的快速发展和应用需求增加，全光纤网络综合布线系统的应用将逐渐向企业和家庭延伸，从窄带业务逐渐向宽带业务升级。
<number>

## Slide 8
1.2 综合布线系统的基本概念
综合布线系统指用数据和通信电缆、光缆、各种软电缆及有关连接硬件构成的通用布线系统，它能支持语音、数据、影像和其他信息技术的标准应用系统。
综合布线是集成网络系统的基础，它能够支持数据、语音及其图像等的传输要求，为计算机网络和通信系统的支撑环境。同时，作为开放系统，综合布线也为其它系统的接入提供了有力的保障。
GB 50311-2007《综合布线系统工程设计规范》国家标准规定在智能建筑与智能建筑园区的工程设计中宜将综合布线系统分为基本型、增强型、综合型三种常用形式，它们都能支持话音/数据等系统，能随工程的需要转向更高功能的布线系统，主要区别在于支持话音和数据服务所采用的方式，以及在移动和重新布局时实施线路管理的灵活性。
Notes: 基本型综合布线系统大多数能支持话音/数据，其特点是一种富有价格竞争力的综合布线方案，能支持所有话音和数据的应用，应用于语音、话音/数据或高速数据，便于技术人员管理，能支持多种计算机系统数据的传输。
增强型综合布线系统不仅具有增强功能，而且还可提供发展余地。它支持话音和数据应用，并可按需要利用端子板进行管理，特点是每个工作区有2个信息插座，不仅机动灵活，而且功能齐全，任何一个信息插座都可提供话音和高速数据应用，可统一色标，按需要可利用端子板进行管理，是一个能为多个数据应用部门提供服务的经济有效的综合布线方案。
综合型综合布线系统的主要特点是引入光缆，可适用于规模较大的智能大楼，其余特点与基本型或增强型相同。
<number>

## Slide 9
1.3 综合布线系统工程的各个子系统
GB50311-2007《综合布线系统工程设计规范》国家标准规定，在综合布线系统工程设计中，宜按照下列七个部分进行，如图1-1为综合布线系统工程各个子系统示意图：
工作区子系统、配线子系统、干线子系统、建筑群子系统、设备间、进线间、管理。
图1-1 综合布线系统工程各个子系统示意图
Notes: 为了教学和实训需要，同时兼顾以前教材中综合布线按照6个子系统划分的习惯，将综合布线系统按照以下七个子系统介绍，工作区子系统、水平子系统、垂直子系统、管理间、设备间、建筑群子系统、进线间。
<number>

## Slide 10
1.3.1工作区子系统
1.概念
工作区子系统又称为服务区子系统,它是由跳线与信息插座所连接的设备组成。其中信息插座包括墙面型、地面型、桌面型等，常用的终端设备包括计算机、电话机、传真机、报警探头、摄像机、监视器、各种传感器件、音响设备等。
2.设计要点
（1）从RJ45插座到计算机等终端设备间的连线宜用双绞线，且不要超过5m。
（2）RJ45插座宜首先考虑安装在墙壁上或不易被触碰到的地方。
（3）RJ45信息插座与电源插座等应尽量保持20cm以上的距离。
（4）对于墙面型信息插座和电源插座，其底边距离地面一般应为30cm。

## Slide 11
1.3.2水平子系统
1.概念
水平子系统在GB50311国家标准中称为配线子系统，以往资料中也称水平干线子系统。水平子系统应由工作区信息插座模块、模块到楼层管理间连接缆线、配线架、跳线等组成。实现工作区信息插座和管理间子系统的连接，包括工作区与楼层管理间之间的所有电缆、连接硬件（信息插座、插头、端接水平传输介质的配线架、跳线架等）、跳线线缆及附件。
Notes: 水平子系统一般采用星型结构，它与垂直子系统的区别是：水平干线系统总是一个楼层上，仅与信息插座、楼层管理间子系统连接。
<number>

## Slide 12
1.3.2水平子系统
2.设计要点
（1）确定介质布线方法和线缆的走向。
（2）双绞线的长度一般不超过90m。
（3）尽量避免水平线路长距离与供电线路平行走线，应保持一定的距离（非屏蔽线缆一般为30cm，屏蔽线缆一般为7cm）。
（4）缆线必须走线槽或在天花板吊顶内布线，尽量不走地面线槽。
（5）如在特定环境中布线要对传输介质进行保护，使用线槽或金属管道等。
（6）确定距离服务器接线间距离最近的I/O位置。
（7）确定距离服务器接线间距离最远的I/O位置。
Notes: 水平子系统一般采用星型结构，它与垂直子系统的区别是：水平干线系统总是一个楼层上，仅与信息插座、楼层管理间子系统连接。
<number>

## Slide 13
1.3.3垂直子系统
1.概念
垂直子系统在GB50311国家标准中称为干线子系统，提供建筑物的干线电缆，负责连接管理间子系统到设备间子系统，实现主配线架与中间配线架，计算机、PBX、控制中心与各管理子系统间的连接，该子系统由所有的布线电缆组成，或由导线和光缆以及将此光缆连接到其他地方的相关支撑硬件组合而成。
Notes: 垂直子系统布线走向应选择干线线缆最短、最安全和最经济的路由。但垂直子系统在系统设计施工时，就预留一定的线缆做冗余信道，这一点对于综合布线系统的可扩展性和可靠性来说是十分重要的。
<number>

## Slide 14
1.3.3垂直子系统
2.设计要点
1）垂直子系统一般选用光缆，以提高传输速率。
2）垂直子系统应为星形拓扑结构。
3）垂直子系统干线光缆的拐弯处不要用直角拐弯，干线电缆和光缆布线的交接不应该超过两次，从楼层配线到建筑群配线架间只应有一个配线架。
4）线路不允许有转接点。
5）为了防止语音传输对数据传输的干扰，语音主电缆和数据主电缆应分开。
6）垂直主干线电缆要防遭破坏，确定每层楼的干线要求和防雷电设施。
7）满足整幢大楼的干线要求和防雷击设施。
Notes: 垂直子系统布线走向应选择干线线缆最短、最安全和最经济的路由。但垂直子系统在系统设计施工时，就预留一定的线缆做冗余信道，这一点对于综合布线系统的可扩展性和可靠性来说是十分重要的。
<number>

## Slide 15
1.3.4 管理间子系统
1.概念
管理间子系统也称为电信间或者配线间，一般设置在每个楼层的中间位置。对于综合布线系统设计而言，管理间主要安装建筑物配线设备，是专门安装楼层机柜、配线架、交换机的楼层管理间。管理间子系统也是连接垂直子系统和水平干线子系统的设备。当楼层信息点很多时，可以设置多个管理间。
2.设计要点
1）配线架的配线对数由所管理的信息点数决定。
2）进出线路以及跳线应采用色表或者标签等进行明确标识。
3）配线架一般由光配线盒和铜配线架组成。
4）供电、接地、通风良好、机械承重合适，保持合理的温度、湿度和亮度。
5) 有交换器、路由器的地方要配有专用的稳压电源。
6) 采取防尘、防静电、防火和防雷击措施。
Notes: 管理间子系统应采用定点管理，场所的结构取决工作区，综合布线系统规模和选用的硬件。在交接区应有良好的标记系统，如建筑物名称、建筑物楼层位置、区号、起始点和功能等标志。管理间的配线设备应采用色标区别各类用途的配线区。
<number>

## Slide 16
1.3.5 设备间子系统
1.概念
设备间在实际应用中一般称为网络中心或者机房。是在每栋建筑物适当地点进行网络管理和信息交换的场地。其位置和大小应该根据系统分布、规模以及设备的数量来具体确定，通常由电缆、连接器和相关支撑硬件组成，通过缆线把各种公用系统设备互连起来。主要设备有计算机网络设备、服务器、防火墙、路由器、程控交换机、楼宇自控设备主机等，它们可以放在一起，也可分别设置。
2. 设计要点
1）设备间的位置和大小应根据建筑物的结构、布线规模和管理方式及应用系统设备的数量综合考虑。
2）设备间要有足够的空间。
3）良好的工作环境：温度应在0度到27度、相对湿度在60%~80%、亮度适宜。
4）设备间内所有进出线装置或设备应采用色表或色标区分各种用途。
5）设备间具有防静电、防尘、防火和防雷击措施。
Notes: 在较大型的综合布线中，也可以把与综合布线密切相关的硬件设备集中放在设备间，其它计算机设备、数字程控交换机、楼宇自控设备主机等可以分别设置单独机房，这些单独的机房应该紧靠综合布线系统设备间。
<number>

## Slide 17
1.3.6进线间子系统
1.概念
进线间是建筑物外部通信和信息管线的入口部位，并可作为入口设施和建筑群配线设备的安装场地。进线间是GB50311国家标准在系统设计内容中专门增加的，要求在建筑物前期系统设计中要有进线间，满足多家运营商业务需要，避免一家运营商自建进线间后独占该建筑物的宽带接入业务。进线间一般通过地埋管线进入建筑物内部，宜在土建阶段实施。
在进线间缆线入口处的管孔数量应满足建筑物之间、外部接入业务及多家电信业务经营者缆线接入的需求，并应留有2～4孔的余量。
Notes: 建筑群主干电缆和光缆、公用网和专用网电缆、光缆及天线馈线等室外缆线进入建筑物时，应在进线间成端转换成室内电缆、光缆，并在缆线的终端处可由多家电信业务经营者设置入口设施，入口设施中的配线设备应按引入的电、光缆容量配置。
电信业务经营者在进线间设置安装的入口配线设备应与BD或CD之间敷设相应的连接电缆、光缆，实现路由互通。缆线类型与容量应与配线设备相一致。
<number>

## Slide 18
方式 | 优点 | 缺点
管道 | 提供比较好的保护；敷设容易、扩充、更换方便；美观 | 初期投资高
直埋 | 有一定保护；初期投资低；美观 | 扩充、更换不方便
架空 | 成本低、施工快 | 安全可靠性低；不美观；除非有安装条件和路径，一般不采用
隧道 | 保持建筑物的外貌，如有隧道，则成本最低、安全 | 热量或泄漏的热气会损坏电缆
1.3.7 建筑群子系统
1.概念
建筑群子系统也称为楼宇子系统，主要实现楼与楼之间的通信连接，一般采用光缆并配置相应设备，它支持楼宇之间通信所需的硬件，包括缆线、端接设备和电气保护装置。设计时应考虑布线系统周围的环境，确定楼间传输介质和路由，并使线路长度符合相关网络标准规定。
2.敷设方式
在建筑群子系统中室外缆线敷设方式，一般有架空、直埋、管道和隧道4种情况。具体情况应根据现场的环境来决定，表1-1所示是建筑群子系统缆线敷设方式比较表
表1-1 建筑群子系统线缆敷设方式比较表
Notes: 中华人民共和国建设部公告第619号明确规定，GB50311-2007《综合布线系统工程设计规范》国家标准第7.0.9条为强制性条文，必须严格执行。第7.0.9条具体内容为“当电缆从建筑物外面进入建筑物时，应选用适配的信号线路浪涌保护器，信号浪涌保护器应符合设计要求”。配置浪涌保护器主要目的是防止雷电通过室外线路进入建筑物内部设备间，击穿或者损坏网络系统设备。
<number>

## Slide 19
1.4 综合布线系统工程各个子系统的实际应用
在实际综合布线系统工程应用中，各个子系统有时叠加在一起。水平子系统不一定全部水平布线，实际上水平子系统指从信息点到楼层管理间机柜之间的路由和布线系统，如图1-2所示。按照GB50311系统设计规定，也允许个别管理间FD配线架直接到CD配线架，而不经过BD配线架，如图1-3所示，这样能够节约工程造价。这就要求设计人员必须熟悉综合布线各个子系统，灵活应用，在设计中降低工程造价。
图1-2综合布线系统工程 实际应用展示
图1-3综合布线子系统构成图