## Slide 1: 网络综合布线系统工程技术实训教程
王公儒主编

## Slide 2: 第6章 水平子系统工程技术
内容概要：
6.1 水平子系统的基本结构
6.2 水平子系统的设计原则
6.3 水平子系统的设计实例
6.4 水平子系统的工程技术
6.5 水平子系统的工程技术实训项目
2010年全国职业院校技能大赛中职组《网络综合布线技术》竞赛分析
通过对本章节的学习，熟练掌握水平子系统工程施工技术。
学习目标：
1.了解水平子系统的基本结构；
2.掌握水平子系统的设计原则；
3.掌握水平子系统工程施工技术。

## Slide 3
6.1 水平子系统的基本结构
水平子系统是综合布线结构的一部分，它将垂直子系统线路延伸到用户工作区，实现信息插座和管理间子系统的连接，包括工作区与楼层配线间之间的所有电缆、连接硬件（信息插座、插头、端接水平传输介质的配线架、跳线架等）、跳线线缆及附件。
Notes: 它与垂直子系统的区别是：水平子系统总是在一个楼层上，仅与信息插座、管理间子系统连接。
<number>

## Slide 4
6.2 水平子系统的设计原则
水平子系统设计的步骤一般为，首先进行需求分析，与用户进行充分的技术交流和了解建筑物用途，然后要认真阅读建筑物设计图纸，确定工作区子系统信息点位置和数量，完成点数表，其次进行初步规划和设计，确定每个信息点的水平布线路径，最后进行确定布线材料规格和数量，列出材料规格和数量统计表。
一般工作流程如下：
需求分析→技术交流→阅读建筑物图纸→规划和设计→完成材料规格和数量统计表

## Slide 5
水平子系统的规划和设计
1．水平子系统缆线的布线距离规定
按照GB50311-2007国家标准的规定，水平子系统属于配线子系统，对于缆线的长度做了统一规定，配线子系统各缆线长度应符合图6-1的划分并应符合下列要求：
（１）配线子系统信道的最大长度不应大于100m。
（２）信道总长度不应大于2000m。
（３）建筑物或建筑群配线设备之间(FD与BD、FD与CD、BD与BD、BD与CD之间)组成的信道出现4个连接器件时，主干缆线的长度不应小于15m。
图6-1配线子系统缆线划分

## Slide 6
２．开放型办公室布线系统长度的计算
C=(102-H)／1.2
W=C-5
式中 C=W+D——工作区电缆、电信间跳线和设备电缆的长度之和；
D——电信间跳线和设备电缆的总长度；
W——工作区电缆的最大长度，且W≤22m；
H——水平电缆的长度。
Notes: <number>

## Slide 7
3.管道缆线的布放根数
缆线布放在管与线槽内的管径与截面利用率，应根据不同类型的缆线做不同的选择。管内穿放大对数电缆或4芯以上光缆时，直线管路的管径利用率应为50%～60%，弯管路的管径利用率应为40%～50%。管内穿放4对对绞电缆或4芯光缆时，截面利用率应为25%～35%。布放缆线在线槽内的截面利用率应为30%～50%。
线槽／桥架类型 | 线槽／桥架规格/mm | 容纳双绞线 最多条数 | 截面利用率
PVC | 20×10 | 2 | 30%
PVC | 25×12.5 | 4 | 30%
PVC | 30×16 | 7 | 30%
PVC | 39×18 | 12 | 30%
金属、PVC | 50×22 | 18 | 30%
金属、PVC | 60×30 | 23 | 30%
金属、PVC | 75×50 | 40 | 30%
金属、PVC | 80×50 | 50 | 30%
金属、PVC | 100×50 | 60 | 30%
金属、PVC | 100×80 | 80 | 30%
金属、PVC | 150×75 | 100 | 30%
金属、PVC | 200×100 | 150 | 30%
线槽规格型号与容纳双绞线最多条数表

## Slide 8
线管类型 | 线管规格/mm | 容纳双绞线 最多条数 | 截面利用率
PVC、金属 | 16 | 2 | 30%
PVC | 20 | 3 | 30%
PVC、金属 | 25 | 5 | 30%
PVC、金属 | 32 | 7 | 30%
PVC | 40 | 11 | 30%
PVC、金属 | 50 | 15 | 30%
PVC、金属 | 63 | 23 | 30%
PVC | 80 | 30 | 30%
PVC | 100 | 40 | 30%
线管规格型号与容纳的双绞线最多条数表

## Slide 9
4.布线弯曲半径要求
布线中如果不能满足最低弯曲半径要求，双绞线电缆的缠绕节距会发生变化，严重时，电缆可能会损坏，直接影响电缆的传输性能。在光纤系统中，则可能会导致高衰减。因此在设计布线路径时，尽量避免和减少弯曲，增加电缆的拐弯曲率半径值。
缆线类型 | 弯曲半径(mm)／倍
4对非屏蔽电缆 | 不小于电缆外径的4倍
4对屏蔽电缆 | 不小于电缆外径的8倍
大对数主干电缆 | 不小于电缆外径的10倍
2芯或4芯室内光缆 | >
其它芯数和主干室内光缆 | 不小于光缆外径的10倍
室外光缆、电缆 | 不小于缆线外径的20倍
注：当缆线采用电缆桥架布放时，桥架内侧的弯曲半径不应小于300mm。
管线敷设允许的弯曲半径
Notes: 缆线的弯曲半径应符合下列规定
1) 非屏蔽4对对绞电缆的弯曲半径应至少为电缆外径的4倍。
2) 屏蔽4对对绞电缆的弯曲半径应至少为电缆外径的8倍。
3) 主干对绞电缆的弯曲半径应至少为电缆外径的10倍。
4) 2芯或4芯水平光缆的弯曲半径应大于25mm；
5）光缆容许的最小曲率半径在施工时应当不小于光缆外径的20倍，施工完毕应当不小于光缆外径的15倍。
其它芯数的水平光缆、主干光缆和室外光缆的弯曲半径应至少为光缆外径的10倍。
<number>

## Slide 10
5.网络缆线与电力电缆的间距
在水平子系统中，经常出现综合布线电缆与电力电缆平行布线的情况，为了减少电力电缆电磁场对网络系统的影响，综合布线电缆与电力电缆接近布线时，必须保持一定的距离。GB50311-2007国家标准规定的间距应符合下表的规定。
综合布线电缆与电力电缆的间距
类别 | 与综合布线接近状况 | 最小间距(mm)
380V以下电力电缆＜2kV·A | 与缆线平行敷设 | 130
 | 有一方在接地的金属线槽或钢管中 | 70
 | 双方都在接地的金属线槽或钢管中① | 10①
380V电力电缆2～5kV·A | 与缆线平行敷设 | 300
 | 有一方在接地的金属线槽或钢管中 | 150
 | 双方都在接地的金属线槽或钢管中② | 80
380V电力电缆＞5kV·A | 与缆线平行敷设 | 600
 | 有一方在接地的金属线槽或钢管中 | 300
 | 双方都在接地的金属线槽或钢管中② | 150
注：①当380V电力电缆<2kV·A，双方都在接地的线槽中，且平行长度≤10m时，最小间距可为10mm。
②双方都在接地的线槽中，系指两个不同的线槽，也可在同一线槽中用金属板隔开。

## Slide 11
6.3 水平子系统的设计实例
设计实例1 墙面暗埋管线施工图
在设计水平子系统的埋管图时，一定要根据设计信息点的数量，从而确定埋管规格。如图所示。每个房间安装2个信息插座，每侧墙面上安装2个信息插座。
Notes: 注意：预埋在墙体中间暗管的最大管外径不宜超过50mm，楼板中暗管的最大管外径不宜超过25mm，室外管道进入建筑物的最大管外径不宜超过100mm。
<number>

## Slide 12
设计实例2 墙面明装线槽施工图
水平子系统明装线槽安装时要保持线槽的水平，必须确定统一的高度，如图所示。

## Slide 13
设计实例3 地面线槽铺设施工图
地面线槽铺设就是从楼层管理间引出的线缆走地面线槽到地面出线盒或由分线盒引出的支管到墙上的信息出口，如图所示。由于地面出线盒或分线盒不依赖于墙或柱体直接走地面垫层，因此这种布线方式适用于大开间或需要隔断的场合。
Notes: 在地面线槽铺设布线方式中，把长方形的线槽打在地面垫层中，每隔4~8m设置一个过线盒或出线盒，直到信息出口的接线盒。分线盒与过线盒有两槽和三槽两类，均为正方形，每面可接两根或三根地面线槽，这样分线盒与过线盒能起到将2~3路分支线缆汇成一个主路的功能或起到90o转弯的功能。
要注意的是，地面线槽布线方式不适合于楼板较薄或楼板为石质地面或楼层中信息点特别多的场合。一般来说，地面线槽布线方式的造价比吊顶内线槽布线方式要贵3~5倍，目前主要应用在资金充裕的金融业或高档会议室等建筑物中。
<number>

## Slide 14
设计实例4 吊顶上架空线槽布线施工图
吊顶上架空线槽布线由楼层管理间引出来的线缆先走吊顶内的线槽，到各房间后，经分支线槽从槽梁式电缆管道分叉后将电缆穿过一段支管引向墙壁，沿墙而下到房内信息插座的布线方式，如图所示。
设计实例5 楼道桥架布线示意图
主要应用于楼间距离较短且要求采用架空的方式布放干线线缆的场合。

## Slide 15
6.4 水平子系统的工程技术
1.水平子系统暗埋缆线的安装和施工
水平子系统暗埋缆线施工程序一般如下：
土建埋管→穿钢丝→安装底盒→穿线→标记→压接模块→标记
图1 图2
Notes: 图1以在直径20mm的PVC管内穿线为例进行计算和说明曲率半径的重要性。按照GB50311国家标准的规定，非屏蔽双绞线的拐弯曲率半径不小于电缆外径的4倍。电缆外径按照6mm计算，拐弯半径必须大于24mm。
拐弯连接处不宜使用市场上购买的弯头。目前，市场上没有适合网络综合布线使用的大拐弯PVC弯头，只有适合电气和水管使用的90度弯头，因为塑料件注塑脱模原因，无法生产大拐弯的PVC塑料弯头，图2表示了市场购买的Φ20电气穿线管弯头在拐弯处的曲率半径，拐弯半径只有5mm，只有5/6=0.83倍，远远低于标准规定的4倍。
<number>

## Slide 16
2.水平子系统明装线槽布线的施工
水平子系统明装线槽布线施工一般从安装信息点插座底盒开始，程序如下：
安装底盒→钉线槽→布线→装线槽盖板→压接模块→标记
图中以宽度20mm的PVC线槽为例说明单根直径6mm的双绞线缆线在线槽中最大弯曲情况和布线最大曲率半径值为45mm（直径90mm），布线弯曲半径与双绞线外径的最大倍数为45/6=7.5倍。
Notes: 安装线槽时，首先在墙面测量并且标出线槽的位置，在建工程以1m线为基准，保证水平安装的线槽与地面或楼板平行，垂直安装的线槽与地面或楼板垂直，没有可见的偏差。
拐弯处宜使用90度弯头或者三通，线槽端头安装专门的堵头。
<number>

## Slide 17
3.水平子系统桥架布线施工
水平子系统桥架布线施工一般用在楼道或者吊顶上，程序如下：
画线确定位置→装支架（吊竿）→装桥架→布线→装桥架盖板→压接模块→标记
根据各个房间信息点出线管口在楼道高度，确定楼道线槽或桥架安装高度并且画线。安装方式如图1——图4。
图2
图4
图1
图3

## Slide 18
6.5 水平子系统的工程技术实训项目
实训项目一 PVC线管的布线工程技术实训
【实训要求】
1）设计一种水平子系统的布线路径和方式，并且绘制施工图。
2）按照设计图，核算实训材料规格和数量，掌握工程材料核算方法，列出材料清单。
3）按照设计图，准备实训工具，列出实训工具清单，独立领取实训材料和工具。
4）独立完成水平子系统线管安装和布线方法，掌握PVC管卡、管的安装方法和技巧，掌握PVC管弯头的制作。
【实训步骤】
1）使用PVC线管设计一种从信息点到楼层机柜的水平子系统，并且绘制施工图。
2）按照设计图，核算实训材料规格和数量，掌握工程材料核算方法，列出材料清单。
3）按照设计图需要，列出实训工具清单，领取实训材料和工具。
4）首先在需要的位置安装管卡。
5）
（1）明装布线实训时，边布管边穿线。
（2）暗装布线时，先把全部管和接头安装到位，并且固定好，然后从一端向另外一端穿线。
6）布管和穿线后，必须做好线标。
Notes: 【实训目的】
1）通过设计水平子系统布线路径和距离的设计，熟练掌握水平子系统的设计。
2）通过线管的安装和穿线等，熟练掌握水平子系统的施工方法。
3）通过使用弯管器制作弯头,熟练掌握弯管器使用方法和布线曲率半径要求。
4）通过核算、列表、领取材料和工具，训练规范施工的能力。
<number>

## Slide 19
实训项目二 PVC线槽的布线工程技术实训
【实训要求】
1）设计一种水平子系统的布线路径和方式，并且绘制施工图。
2）按照设计图，核算实训材料规格和数量，掌握工程材料核算方法，列出材料清单。
3）按照设计图，准备实训工具，列出实训工具清单，独立领取实训材料和工具。
4）独立完成水平子系统线槽安装和布线方法，掌握PVC线槽、盖板、阴角、阳角、三通的安装方法和技巧。
【实训步骤】
1）使用PVC线槽设计一种从信息点到楼层机柜的水平子系统，并且绘制施工图。
2）按照设计图，核算实训材料规格和数量，掌握工程材料核算方法，列出材料清单。
3）按照设计图需要，列出实训工具清单，领取实训材料和工具。
4）首先量好线槽的长度，再使用电动起子在线槽上开8mm孔。
5）用M6X16螺钉把线槽固定在实训装置上。
6）在线槽布线，边布线边装盖板。
7）布线和盖板后，必须做好线标。
Notes: 【实训目的】
1）通过水平子系统布线路径和距离的设计，熟练掌握水平子系统的设计。
2）通过线槽的安装和穿线等，熟练掌握水平子系统的施工方法。
3）通过核算、列表、领取材料和工具，训练规范施工的能力。
<number>

## Slide 20
2010年全国职业院校技能大赛中职组《网络综合布线技术》竞赛分析
配线子系统的线槽、线管安装
按照网络综合布线工程示意图所示位置和要求，完成FD1、FD2、FD3三个楼层配线子系统的线槽、线管安装和布线端接。
(1)、FD1配线子系统布线安装（线管布线安装）
完成FD1配线子系统线管安装和布线，管理间FD1机柜内配线架、理线环安装和网线端接。
(2)、FD2配线子系统布线安装（线槽布线安装）
完成FD2配线子系统线槽安装和布线，管理间FD2机柜内配线架、理线环安装和网线端接。
(3)、FD3配线子系统布线安装（线槽/管组合）
完成FD3配线子系统线槽/管的安装和布线，管理间FD3机柜内配线架、理线环安装和网线端接。
Notes: 评判要点为：
1）材料使用正确； 2）线槽、线管安装位置正确、横平竖直；3）按照要求自制弯头；4）接缝小于1毫米；5）信息插座模块端接正确；6）有线标。
<number>

## Slide 21
网络综合布线工程示意图