## Slide 1
王公儒主编

## Slide 2
内容概要：
12.1 永久链路测试；
12.2 信道测试；
12.3 综合布线系统工程的测试；
2010年全国职业院校技能大赛中职组《网络综合布线技术》竞赛分析
在综合布线工程的测试里我们主要接触到永久链路测试和信道测试两种测试过程，在本章就针对这两项测试进行简单的介绍。
学习目标：
1.了解综合布线系统工程的测试类型
2.掌握综合布线系统工程测试方法；
3.掌握综合布线常见故障的维修方法。
第12章 综合布线系统工程的测试

## Slide 3
12.1 永久链路测试
永久链路测试(Permanent Link Test)一般是指从配线架上的跳线插座算起，到工作区墙面板插座位置，对这段链路进行的物理性能测试，如图所示。
测试跳线
信息插座
测试跳线
工作区
配线架
水平电缆
配线间
永久链路测试图
* CP固定连接点(可选)
CP *

## Slide 4
一般来说等级越高需要测试的参数种类就越多。但也不总是这样，比如Cat6A此电缆链路需要测试外部串扰ANEXT等参数，而Class F(7类)链路就不需要测试外部串扰参数。以下所列是数据电缆需要测试的主要参数，不同类型的电缆参数数量有所取舍。
Wire Map接线图(开路/短路/错对/串绕)
Length长度
Propagation Delay传输时延
Delay Skew 时延偏离
Insertion Lose插入损耗/Attenuation衰减
NEXT近端串扰
PS NEXT 综合近端串扰
Return Loss 回波损耗
ACR/ACR-N 衰减串扰比
EL FEXT/ACR-F 等效远端串扰
PS ELFEXT/PSACR-F综合等效远端串扰
ANEXT/PSANEXT外部近端串扰

## Slide 5
在测试永久链路时，我们要注意以下问题：
1.如何选择测试标准
最常用的标准是“通用型测试标准”，少部分用户还要求使用“应用型测试标准”或者“供应商自定义型标准”进行测试。
通用标准是直接跟电缆物理性质相关的标准，一般都高于应用标准。其中TIA568B、ISO11801、和GB50312-2007是使用最多的测试标准，基本涵盖了被检测链路总数的99%以上。
2.如何读取仪器存储的数据
请用基于PC的通信和数据管理软件“Link Ware”从仪器中取出测试后存储的数据。并用此软件来管理测试数据。也可以用此软件将数据输出为多种报告格式供用户使用：文本格式、CSV格式、PDF格式等等。软件可以从网站上免费下载安装使用(语言可选)。

## Slide 6
3.如何判读带星号“*”的检测结果
由于任何仪器都有测试的精度范围，故靠近精度边沿的数据将会被标注为带星号的数据。例如，仪器在100MHz的测试精度是±0.2dB，当测试结果为+0.5dB时，测试结果肯定是合格的，而当测试结果为+0.1分贝(合格)时，实际的真实值是-0.05dB(不合格)，此时就会将测试结果作为可疑结果，标注为+0.1dB(pass*)。
4.如何测试含110配线架的永久链路
可以在永久链路测试适配器上更换个性化模块。
5.如何测试测试Class F链路(俗称7类链路)
由于7类链路模块与6类完全不兼容，是非RJ-45结构，目前已被TIA标准委员会批准的是Siemon公司的Tera F结构和Nexans公司的GG-RJ结构，此时需要使用7类测试适配器(比如DTX-PLA011)来进行测试。

## Slide 7
6.如何测试Cat6A或者Class EA链路
如果被测链路使用屏蔽电缆(FTP)，则可以直接使用支持Cat6A或者Class EA,的永久链路适配器即可进行测试。如果是非屏蔽电缆(UTP)链路，则还需要增加测试电缆之间的干扰，参见图12-3所示。电缆束中心的一根电缆会最大强度地被周围的六根电缆工作时间辐射出来的电磁波干扰(外部串扰)，这些干扰会破坏中心电缆中传递的信号，导致误码率上升。

## Slide 8
12.2 信道测试
信道测试(Channel Test)又译作通道测试，一般是指从交换机端口上设备跳线的RJ-45水晶头算起，到服务器网卡前用户跳线的RJ-45水晶头结束，对这段链路进行的物理性能测试，如下图所示。
设备跳线
配线架
水平电缆
插座
用户跳线
配线间
工作区
CP *
* CP固定连接点(可选)
信道测试模型
Notes: 一条链路中连接的“元器件”越多，链路质量就越差。每增加一个连接器件，比如增加一根跳线，整个链路的参数都会向下降一些。信道是在永久链路的基础上增加两端的设备跳线和用户跳线后构成的真实链路，所以信道的测试参数“标准”要比永久链路低一些。
通常，用户最终使用的链路都是信道，但在系统刚建成的时候，多数链路还是永久链路而非信道---只有当设备投入使用后信道才会成立。构建信道的方法异常简单，只需要在永久两路的基础上增加设备跳线和用户跳线就可以。如果准备使用的跳线不合格，即便在合格的永久链路上增加跳线，也可能不能构建成合格的信道。有趣的是，少数不合格的永久链路在加上高质量的跳线后有可能刚好能构建成一条合格的信道。所以，需要控制链路质量的用户会格外关注永久两路的质量检查---然后，只需要增加合格的跳线，就可以基本上100%地保证构建一条合格的信道。
<number>

## Slide 9
12.3 综合布线系统工程的测试
综合布线系统工程的测试主要针对各个子系统，如水平布线子系统、垂直布线子系统等，当中的物理链路进行质量检测。测试的对象有电缆和光缆。系统设备开通时部分用户会选择进行“信道测试”或者“跳线测试”。以上讨论或涉及的这些测试对象均可以在测试仪器中选定对应标准进行。
1.如何测试电缆跳线
永久链路作为质量验收的必测内容被广泛使用，信道的测试多数在开通应用的链路中会被使用。为了保证信道质量总能合乎要求，用户只需要重点把握好跳线的质量就可以了。因为只要跳线质量合格，那么合格的永久链路加上合格的跳线就几乎能保证由此构成的信道百分之百合格。
2.如何测整卷线
整卷线购入后有时需要做进货验收，此时可以使用整卷线测试适配器进行测试。方法很简单，更换测试适配器（如LABA/MN），将整卷线的4个线对剥去外皮（1cm），插入适配器测试连接孔中，选择整卷线测试标准（如cat6 spool）,按下测试键并保存结果即可。

## Slide 10
3.如何测试光纤
光纤的现场工程测试测试分一级测试(tier 1)和二级测试(tier 2)，一级测试是用光源和光功率计测试光纤的衰减值，并依据标准判断是否合格，附带测试光纤的长度，二级测试是“通用型”测试和“应用型”测试。主要就是测试光纤的衰减值和长度是否符合标准规定的要求，一次判断安装的光纤链路是否合格。在仪器中先选择上述某个测试标准，按后安装光纤测试模块后即可进行测试。测试结果存入仪器中或稍后用软件导入计算机中进行保存和处理。仪器会根据选择的标准自动进行判定是否合格。
Notes: 用测试光纤衰减值的方法来认证光纤链路质量，这种方法被称作“一类测试”测试。对于要求高的用户，为了保证光纤链路的结构合格，确保高速应用的质量，只用一类测试方法还不够，需要增加光纤的OTDR曲线测试，以此判断链路中熔接点、连接点等质量是否符合要求。这种测试就叫“二类测试”。
进行二类测试需要选择具备二类测试功能(OTDR+衰减+长度测试)的测试仪。
除了一类测试和二类测试外，对光纤链路还有视频检测和链路结构测试的需求。可以用光纤显微镜检查跳线插头端面的洁净度、椭圆度、同心度、光洁度、突台高度，以此帮助确认跳线的质量水平是否合乎要求，也可以根据OTDR曲线指示的位置，检查插座的类似质量指标。
<number>

## Slide 11
4.如何测试综合布线的接地
综合布线系统的接地主要是机架接地和屏蔽电缆接地，机架接地和一般的弱电设备接地方式和接地电阻要求是相同的，一般使用接地电阻测试仪进行测试。
屏蔽电缆的接地端一般与机架或者机架接地端相连，对于屏蔽层的直流连通性测试，则标准当中没有数值要求，只要求连通即可。测试方法：在电缆认证测试仪设置菜单中选择测试电缆类型为FTP，即可在测试电缆参数的同时自动增加对屏蔽层连通性的测试，结果自动合并保留在参数测试报告中。
5.如何测试含防雷器的电缆链路
接入防雷器的链路一般按照通道模式进行测试。某些特殊的防雷器是按照固定安装模式接入链路的，这种防雷器则可以纳入永久链路的测试模式。建议用户见对无防雷器的链路进行测试，然后在对加装防雷器后的链路进行测试，测试参数合并或并列到验收测试报告中。

## Slide 12
2010年全国职业院校技能大赛中职组《网络综合布线技术》竞赛分析
综合布线系统常见故障检测和分析
请用FLUKE1800线缆分析仪，检测图12-7西元综合布线故障检测实训装置中已经设定的12个永久链路，按照GB50312-2007标准判断每个永久链路检测结果是否合格，判断主要故障类型，分析故障主要原因，并且将检测结果和故障类型、原因等填写在表中。
要求故障检测结果正确，故障类型判断准确全面，主要原因分析正确。
综合布线系统常见故障检测分析表
序 | 链路名称 | 检测结果 | 主要故障类型 | 主要故障主要原因分析
 | A1链路 |  |  | 
 | A2链路 |  |  | 
 | A3链路 |  |  | 
 | A4链路 |  |  | 
 | A5链路 |  |  | 
 | A6链路 |  |  | 
 | B1链路 |  |  | 
 | B2链路 |  |  | 
 | B3链路 |  |  | 
 | B4链路 |  |  | 
 | B5链路 |  |  | 
 | B6链路 |  |  | 
Notes: 评判要点为：
检测结果为失败或通过，故障类型为开路、短路、跨接、反接、回波、串扰、阻抗、CP点、568B故障等故障，原因分析为具体产生故障的原因。
<number>

## Slide 13
综合布线常见故障及维修方法：
综合布线故障检测实训装置中配置有一套故障模拟箱，该配置具有综合布线故障检测实训功能，2010年全国职业院校技能大赛中职组《网络综合布线技术》指定产品
故障模拟箱模拟了常见布线工程中的开路、短路、跨接、反接、回波、串扰、阻抗、CP点、568B故障等11种故障设置，配合电缆测试仪，可进行布线故障检测实训功能。
1）、开路：是指链路中某根连线中断。
2）、短路：是指链路中的8根连线中某两根连线彼此之间短路联通。
3）、跨接：是指链路中的某对双绞线跨过2根以上的线序与另外的接口连接所导致的接线错误。

## Slide 14
4）、反接：是指链路中两根连线之间相互线序接反。
反接故障的维修方法是找出链路故障点，在出现故障的位置重新按照正确线序打线。
5）、阻抗：是指链路中某根连线因为电缆性能的改变等各种原因导致阻值异常增大，引发链路传输能量的反射，影响链路的正常传输。
6）、串扰：在一条双绞线中，当信号在一对线缆上传输时，同时会在相邻的线对中产生感应信号，即一对线发送信号时另一相邻的线对中将收到信号，这种现象为串扰。
7）、回波：回波损耗，又称为反射损耗。是电缆链路由于阻抗不匹配所产生的反射，是一对线自身的反射。