## Slide 1: 网络综合布线系统工程技术实训教程
王公儒主编

## Slide 2: 第3章 网络综合布线系统工程常用器材和工具
内容概要：
3.1 网络传输介质
3.2 线槽规格、品种和器材
3.3 布线工具
3.4 网络综合布线器材展示柜
在网络综合布线系统工程施工中，我们都会用到不同的网络传输介质、网络布线配件和布线工具等。在本章我们详细介绍网络综合布线系统工程常用器材和工具。
学习目标：
1.了解网络传输介质
2.掌握常用器材的用途
3.掌握常用工具使用方法

## Slide 3
3.1 网络传输介质
在网络传输时，首先遇到的是通信线路和通道传输问题。目前，在通信线路上使用的传输介质有：双绞线、大对数双绞线、光缆。
3.1.1 双绞线线缆
双绞线（Twistedpair，TP）是一种综合布线工程中最常用的传输介质。双绞线是由两根具有绝缘保护层的铜导线组成。把两根具有绝缘保护层的铜导线按一定节距互相绞在一起，可降低信号干扰的程度，每一根导线在传输中辐射出来的电波会被另一根线上发出的电波抵消。
计算机综合布线使用的双绞线的种类如图3-1所示：
图3-1计算机网络工程使用的双绞线种类
Notes: 目前，双绞线可分为UTP（非屏蔽双绞线）和STP（屏蔽双绞线），屏蔽双绞线电缆的外层由铝泊包裹着，它的价格相对要高一些。
<number>

## Slide 4
计算机网络工程使用4对非屏蔽双绞线导线，物理结构如图3-2所示：
图3-2 双绞线物理结构
1.非屏蔽双绞线电缆的优点：
1) 无屏蔽外套，直径小，节省所占用的空间；
2) 质量小、易弯曲、易安装；
3) 将串扰减至最小或加以消除；
4) 具有阻燃性；
5) 具有独立性和灵活性，适用于结构化综合布线。
Notes: 串扰分近端串扰和远端串扰（FEXT），测试仪主要是测量NEXT。由于线路损耗，FEXT的量值影响较小。在3类、5类系统中忽略不计。NEXT并不表示在近端点所产生的串扰值，它只是表示在近端点所测量到的串扰值。这个量值会随电缆长度不同而变，电缆越长而变得越小。
<number>

## Slide 5
2.双绞线的参数
对于双绞线，作为用户所关心的是：衰减、近端串扰、特性阻抗、分布电容、直流电阻等。为了便于理解，我们首先解释几个名词。
1) 衰减：衰减（Attenuation）是沿链路的信号损失度量。衰减随频率而变化，所以应测量在应用范围内的全部频率上的衰减。
2) 近端串扰：近端串扰NEXT损耗（Near-EndCrosstalkLoss）是测量一条UTP链路中从一对线到另一对线的信号耦合。
3) 直流电阻：直流环路电阻会消耗一部分信号并转变成热量，它是指一对导线电阻的和，11801的规格不得大于19.2Ω每对间的差异不能太大（小于0.1Ω)，否则表示接触不良，必须检查连接点。
4) 特性阻抗：与环路直接电阻不同，特性阻抗包括电阻及频率自1～100MHz的电感抗及电容抗，它与一对电线之间的距离及绝缘的电气性能有关。
5) 衰减串扰比（ACR）：在某些频率范围，串扰与衰减量的比例关系是反映电缆性能的另一个重要参数。
6) 电缆特性：通讯信道的品质是由它的电缆特性--信噪比SNR来描述的。

## Slide 6
3.双绞线的绞距
在双绞线电缆内，不同线对具有不同的绞距长度。一般地说，4对双绞线绞距周期在38.1mm长度内，按逆时针方向扭绞，一对线对的扭绞长度在12.7mm以内。
4.网络双绞线的生产制造过程
目前，网络综合布线系统工程大量使用超五类和六类非屏蔽双绞线。我们以超五类非屏蔽双绞线为例,介绍双绞线制造过程。
一般制造流程为：铜棒拉丝→单芯覆盖绝缘层→两芯绞绕→4对绞绕→覆盖绝缘层→印刷标记→成卷。
而在工厂专业化大规模生产超五类缆时的工艺流程分为：绝缘、绞对、成缆、护套四项。
绝缘
成缆
绞对
护套

## Slide 7
序号 | 检查项目 | 指标 | 检查方法
1 | 导体直径(mm) | 0.511 | 激光测径仪
2 | 绝缘外径(mm) | 0.92 | 激光测径仪
3 | 绝缘最大偏心(mm) | ≤0.020 | 激光测径仪
4 | 导体伸长率(%) | 20～25 | 伸长试验仪
5 | 同轴电容pF/m | 228 | 电容测试仪
6 | 火花击穿数(个) | ≤2(DC 3500V) | 火花记录器
7 | 颜色 | 孟塞尔色标 | 比色
各个制造流程的技术要求如下：
（1）绝缘线
绝缘线检测项目、指标和测试方法见表3-1。
在该阶段需要注意导体直径、绝缘外径的测定、绝缘的偏心、导体及绝缘的伸长率、绝缘单线的同轴电容、火花击穿数、绝缘单线的颜色、单线装盘时的排线等各项指标、检验后符合要求的才能进入下个工序，确保下一个工序能正常生产。
表3-1 绝缘线检测

## Slide 8
序号 | 检查项目 | 指标 | 检查方法
1 | 节距 | 白蓝 白桔 白绿 白棕 | 直尺测量
2 | 绞向 | Z向（右向） | 目测
3 | 绞对线单根导线 直流电阻 | ≤93Ω | 电阻表
4 | 绞对前后 电阻不平衡 | ≤2% | (大电阻值-小电阻值)/ (大电阻值+小电阻值)×100%
5 | 耐高压 | DC 3s, 2000V | 
（2）绞对
电缆制造过程中，将绝缘线芯绞合成线组，除了保持回路传输参数稳定，增加电缆弯曲性能便于使用，还可以减少电缆组间的电磁耦合，利用其交叉效应来减小线对/组间的串音。
绞对时应注意收、放线张力的控制。避免张力过大放线不均匀，拉伤线对，对线对的电气性能产生影响，同时也应避免张力过小导致放线线盘过于松动产生缠绕、打结现象。
绞对检测项目、指标和测试方法见表3-2。
表3-2 绞对检测

## Slide 9
序号 | 检查项目 | 指标 | 检查方法
1 | 外观检测 | 光滑、圆整、无孔洞、无杂质 | 目测
2 | 最小护套厚度(mm) | 标称： | 游标卡尺
3 | 偏心(mm) | ≤0.20(在电缆同一截面上测量) | 游标卡尺
4 | 电缆外径(mm) | 标称： | 纸带法
5 | 记米长度误差 | ≤0.5% | 卷尺
（3）成缆
4对数据缆的成缆很简单，束绞或S-Z绞都是可以采用的工艺方式，以一定的成缆节距，减小线对间的串音等。
（4）护套
护套工序在生产中类似于绝缘工序，该工序为缆线的缆芯统一包一层保护外套，并在护套上喷印生产厂家的产品信息及相关内容。护套类型可分为阻燃、非阻燃；室内、室外等。
护套检测项目、指标和测试方法见表3-3。
表3-3 护套检测

## Slide 10
3.1.2 大对数双绞线
1.大对数双绞线的组成
大对数双绞线是由25对具有绝缘保护层的铜导线组成的。它有3类25对大对数双绞线，5类25对大对数双绞线，为用户提供更多的可用线对，并被设计为扩展的传输距离上实现高速数据通信应用，传输速度为100Mbps。导线色彩由蓝、橙、棕、灰和白、红、黑、黄、紫编码组成。
2.大对数线品种
大对数线品种分为屏蔽大对数线和非屏蔽大对数线，如图3-3所示。
（a）屏蔽大对数线 （b）非屏蔽大对数线
图3-3 大对数双绞线

## Slide 11
3.1.3 同轴电缆
图3-4 同轴电缆
同轴电缆是由一根空心的外圆柱导体及其所包围的单根内导线所组成，
如图3-4。它用来传递信息的一对导体是按照一层圆筒式的外导体套在内导体
（一根细芯）外面，两个导体间用绝缘材料互相隔离的结构制选的，外层导
体和中心轴芯线的圆心在同一个轴心上，所以叫做同轴电缆，同轴电缆之所
以设计成这样，也是为了防止外部电磁波干扰异常信号的传递。
同轴电缆可分为两种基本类型，基带同轴电缆和宽带同轴电缆。目前基带常用的电缆，其屏蔽线是用铜做成网状的，特征阻抗为50Ω，如RG-8、RG-58等：宽带常用的电缆，其屏蔽层通常是用铝冲压成的。特征阻抗为75Ω，如RG-59等。
同轴电缆根据其直径大小可以分为：粗同轴电缆与细同轴电缆。
Notes: 细缆的直径为0.26厘米，最大传输距离185米，使用时与50Ω终端电阻、T型连接器、BNC接头与网卡相连，十分适合架设终端设备较为集中的小型以太网络。缆线总长不要超过185米，否则信号将严重衰减。细缆的阻抗是50Ω。
粗缆(RG-11)的直径为1.27厘米，最大传输距离达到500米。由于粗缆的强度较强，最大传输距离也比细缆长，因此粗缆的主要用途是扮演网络主干的角色，用来连接数个由细缆所结成的网络。粗缆的阻抗是75Ω。
<number>

## Slide 12
图3-6 光缆结构
图3-5 光缆
3.1.4 光缆的品种与性能
1.光缆
光导纤维是一种传输光束的细而柔韧的媒质。光导纤维电缆由一捆纤维组成，简称为光缆，如图3-5。
光纤通常是由石英玻璃制成，其横截面积很小的双层同心圆柱体，也称为纤芯，它质地脆，易断裂，由于这一缺点，需要外加一保护层。其结构如图3-6。
光缆是数据传输中最有效的一种传输介质，它有以下几个优点：
1)较宽的频带。
2)电磁绝缘性能好。
3)衰减较小。
4)中继器的间隔距离较大，因此整个通道中继器的数目可以减少，这样可降低成本。而同轴电缆和双绞线在长距离使用中就需要接中继器。

## Slide 13
2.光纤的种类
光纤主要有两大类，即单模光纤和多模光纤。
（1）单模光纤
单模光纤的纤芯直径很小，在给定的工作波长上只能以单一模式传输，传输频带宽，传输容量大。
（2）多模光纤
多模光纤是在给定的工作波长上，能以多个模式同时传输的光纤。
（3）纤芯分类
1）按照纤芯直径可划分为以下几种：
•50／125（μm）缓变型多模光纤。
•62.5／125（μm）缓变增强型多模光纤。
•10／125（μm）缓变型单模光纤。
2）按照光纤芯的折射率分布可分为以下几种：
•阶跃型光纤（StepIndexFiber，SIF）。
•梯度型光纤（GriendedIndexFiber，GIF）。
•环形光纤（RingFiber）。
•W型光纤。

## Slide 14
3.光纤通信系统简述
（1）光纤通信系统
光纤通信系统是以光波为载体、光导纤维为传输介质的通信方式，起主导作用的是光源、光纤、光发送机和光接收机。
（2）光纤通信系统主要优点
1)传输频带宽、通信容量大，短距离时达几千兆的传输速率。
2)线路损耗低、传输距离远。
3)抗干扰能力强，应用范围广。
4)线径细、质量小。
5)抗化学腐蚀能力强。
6)光纤制造资源丰富。
（3）光端机
光端机是光通信的一个主要设备，其外观如图3-7所示。主要分两大类：模拟信号光端机和数字信号光端机。
图3-7 光端机

## Slide 15
3.1.5 吹光纤铺设技术
所谓“吹光纤”即预先在建筑群中铺设特制的管道，在实际需要采用光纤进行通信时，再将光纤通过压缩空气吹入管道。
1．系统的组成
吹光纤系统由微管和微管组、吹光纤、附件和安装设备组成。
（1）微管和微管组
吹光纤的微管有两种规格：5毫米和8毫米(外径)管。所有微管外皮均采用阻燃、低烟、不含卤素的材料，在燃烧时不会产生有毒气体，符合国际标准的要求。
（2）吹光纤
吹光纤有多模62.5/125、50/125和单模三类。
（3）附件
包括19英寸光纤配线架、跳线、墙上及地面光纤出线盒、用于微
管间连接的陶瓷接头等等。
（4）安装设备
1996年，英国BICC公司在原设备的基础
上进行了大量改进，推出了改进型设备IM2000，如图3-8所示。
图3-8 吹光纤设备IM2000

## Slide 16
2．系统的性能特点及其优越性
吹光纤系统与传统光纤系统的区别主要在于其铺设方式，光纤本身的衰减等指标与普通光纤相同，同样可采用ST、SC型接头端接，而且吹光纤系统的造价亦与普通光纤系统相差无几。但采用吹光纤系统具有四大优越性。
（1）分散投资成本
（2）安装安全、灵活、方便
（3）便于网络升级换代
（4）节省投资，避免浪费

## Slide 17
3.2 线槽规格、品种和器材
布线系统中除了线缆外，槽管是一个重要的组成部分，可以说：金属槽、PVC槽、金属管、PVC管是综合布线系统的基础性材料。在综合布线系统中主要使用线槽有以下几种情况。
3.2.1 金属线槽和塑料线槽
图3-9 线槽外形
1.金属槽
在综合布线系统中一般使用的金属槽的规格有：
50mm×100mm、100mm×100mm、100mm×200mm、100mm×300mm、200×400mm等多种规格。
2.塑料槽
PVC-20系列、PVC-25系列、PVC-25F系列、PVC-30系列、PVC-40系列、PVC-40Q系列等。
从规格上讲有：20mm×12mm、25mm×12.5mm、25mm×25mm、30mm×15mm、40mm×20mm等。
与PVC槽配套的附件有：阳角、阴角、直转角、平三通、左三通、右三通、连接头、终端头、接线盒(暗盒、明盒)等。

## Slide 18
图3-10 管外形
3.2.2 金属管和塑料管
1.金属管
金属管是用于分支结构或暗埋的线路，它的规格也有多种，以外径
mm为单位。管的外形如图3-10所示。
工程施工中常用的金属管有：D16、D20、D25、D32、D40、D50、D63、D25、D110等规格。
2.塑料管
塑料管产品分为2大类：即PE阻燃导管和PVC阻燃导管。塑料管的外形如图4-2所示。
PE阻燃导管是一种塑制半硬导管，按外径有D16、D20、D25、D32这4种规格。
PVC阻燃导管是以聚氯乙稀树脂为主要原料，按外径有：D16、D20、D25、D32、D40、D45、D63、D25、D110等规格。
与PVC管安装配套的附件有：接头、螺圈、弯头、弯管弹簧；一通接线合、二通接线合、三通接线合、四通接线合、开口管卡、专用截管器、PVC粘合剂等。

## Slide 19
3.2.3 桥架
桥架是布线行业的一个术语，是建筑物内布线不可缺少的一个部分。桥架按照形式可以分为托盘式桥架、槽式桥架、梯级桥架，如图3-11所示。
在托盘式桥架中，主要有以下配件供组合：
直通托盘式桥架、水平弯通、水平三通、水平四通、垂直凹弯通、垂直凸弯通和配套连接片。
在槽式桥架中，主要有以下配件供组合：
直通槽式桥架、水平等径弯通、水平等径三通、水平等径四通、垂直等径上弯通、垂直等径下弯通、垂直等径右下弯通、垂直等径左上弯通、垂直等径右上弯通、上角垂直等径三通、下角垂直等径三通、下角垂直等径五通、水平变径三通和垂直变径上弯通及配套连接片。
在梯级式桥架中，主要有以下配件供组合：
直通梯级桥架、水平弯通、水平三通、水平四通、垂直凹弯通、垂直凸弯通和配套连接片。
1-托盘式桥架 2-槽式桥架 3-梯级桥架
图3-11西元桥架展示系统

## Slide 20
3.2.4 线缆的槽、管铺设方法
槽的线缆敷设一般有4种方法。
1.采用电缆桥架或线槽和预埋纲管结合的方式
1) 电缆桥架宜高出地面2.2m以上，桥架顶部距顶棚或其他障碍物不应小于0.3m，桥架宽度不宜小于0.1m，桥架内横断面的填充率不应超过50％。
2) 在电缆桥架内缆线垂直敷设时，在缆线的上端应每间隔1.5m左右固定在桥架的支架上；水平敷设时，在缆线的首、尾、拐弯处每间隔2～3m处进行固定。
3) 电缆线槽宜高出地面2.2m。在吊顶内设置时，槽盖开启面应保持80mm的垂直净空，线槽截面利用率不应超过50％。
4) 水平布线时，布放在线槽内的缆线可以不绑扎，槽内缆线应顺直，尽量不交叉，缆线不应溢出线槽，在缆线进出线槽部位，拐弯处应绑扎固定。垂直线槽布放缆线应每间隔1.5m固定在缆线支架上。
5) 在水平、垂直桥架和垂直线槽中敷设线时，应对缆线进行绑扎。绑扎间距不宜大于1.5m，扣间距应均匀，松紧适度。

## Slide 21
3.2.4 线缆的槽、管铺设方法
2.预埋金属线槽支撑保护方式
1) 在建筑物中预埋线槽可视不同尺寸，按一层或两层设置，应至少预埋两根以上，线槽截面高度不宜超过25mm。
2) 线槽直埋长度超过6m或在线槽路由交叉、转变时宜设置拉线盒，以便于布放缆线和维修。
3) 拉线盒盖应能开启，并与地面齐平，盒盖处应采取防水措施。
4) 线槽宜采用金属管引入分线盒内。
3.预埋暗管支撑保护方式
1) 暗管宜采用金属管，预埋在墙体中间的暗管内径不宜超过50mm；楼板中的暗管内径宜为15～25mm。
2) 暗管的转弯角度应大于90℃，在路径上每根暗管的转弯点不得多于两个，并不应有S弯出现。
3) 暗管转变的曲率半径不应小于该管外径的6倍，如暗管外径大于50mm时，不应小于10倍。
4) 暗管管口应光滑，并加有绝缘套管，管口伸出部位应为25～50mm。

## Slide 22
3.2.4 线缆的槽、管铺设方法
4.格形线槽和沟槽结合的保护方式
1) 沟槽和格形线槽必须勾通。
2) 沟槽盖板可开启，并与地面齐平，盖板和插座出口处应采取防水措施。
3) 沟槽的宽度宜小于600mm。
4) 活动地板内净空不应小于150mm，地板内净高不应小于300mm。
5) 采用公用立柱作为吊顶支撑时，可在立柱中布放缆线，立柱支撑点宜避开沟槽和线槽位置，支撑应牢固。
6) 不同种类的缆线布线在金属槽内时，应同槽分隔(用金属板隔开)布放。
8) 在工作区的信息点位置和缆线敷设方式未定的情况下，或在工作区采用地毯下布放缆线时，在工作区宜设置交接箱，每个交接箱的服务面积约为80cm2。

## Slide 23
图3-12信息模块
3.2.5 信息模块
信息模块是网络工程中经常使用的一种器材，分为6类、超5类、3类，且有屏蔽和非屏蔽之分。信息模块如图3-12所示。
打线柱外壳材料为聚碳酸酯，IDC打线柱夹子为磷青铜。适用于22，24及26AWG（0.64，0.5及0.4mm）线缆，耐用性为350次插拔。
在100MHz下测试传输性能：近端串扰44.5dB、衰减0.17dB、回波损耗30.0dB平均46.3dB.

## Slide 24
图3-13网络面板
图3-14 120地插
3.2.6 面板、底盒
1．面板
常用面板分为单口面板和双口面板，面板外型尺寸符合国标86型、120型。
86型面板的宽度和长度分别是86毫米，通常采用高强度塑料材料制成，适合安装在墙面，具有防尘功能。如图3-13所示。
120型面板的宽度和长度是120毫米，通常采用铜等金属材料制成，适合安装在地面，具有防尘、防水功能。如图3-14所示。
2.底盒
常用底盒分为明装底盒和暗装底盒，如图3-15。明装底盒通常采用高强度塑料材料制成，而暗装底盒有塑料材料制成的也有金属材料制成。
（a）明装底盒 （b）暗装底盒
图3-15 底盒

## Slide 25
3.2.7 配线架
配线架是管理子系统中最重要的组件，是实现垂直干线和水平布线两个子系统交叉连接的枢纽，一般放置在管理区和设备间的机柜中。
双绞线配线架的作用是在管理子系统中将双绞线进行交叉连接，用在主配线间和各分配线间。双绞线配线架如图3-16所示。
光纤配线架的作用是在管理子系统中将光缆进行连接，通常在主配线间和各分配线间进行。
超五类24口配线架
超五类48口配线架
超五类110型跳线架
图3-16 双绞线配线架

## Slide 26
3.2.8 机柜
机柜是存放设备和线缆交接的地方。机柜以U为单元区分（1U=44.45mm）。
标准的机柜为：宽度19in，宽度为600mm，一般情况下:服务器机柜的深≥800 mm，而网络机柜的深≤800 mm。具体规格见表3-4。
网络机柜可分为以下两种：
（1）常用服务器机柜
1）安装立柱尺寸为480毫米（19in）。如图3-17所示。
2）走线简洁，前后及左右面板均可快速拆卸，方便各种设备的走线。
3）上部安装有2个散热风扇。
（２）壁挂式网络机柜
主要用于摆放轻巧的网络设备，外观轻巧美观，全柜采用全焊接式设计。牢固可靠。机柜背面有四个挂墙的安装孔，可将机柜挂在墙上节省空间。如图3-18所示。
产品名称 | 用户单元 | 规格型号 （宽*深*高） | 产品名称 | 用户单元 | 规格型号 （宽*深*高）
普通墙柜 系列 | 6U | 530*400*300 | 普通网络 机柜系列 | 18U | 600*600*1000
 | 8U | 530*400*400 |  | 22U | 600*600*1200
 | 9U | 530*400*450 |  | 27U | 600*600*1400
 | 12U | 530*400*600 |  | 31U | 600*600*1600
普通服务器 机柜系列（加深） | 31U | 600*800*1600 |  | 36U | 600*600*1800
 | 36U | 600*800*1800 |  | 40U | 600*600*2000
 | 40U | 600*800*2000 |  | 45U | 600*600*2200
图3-17网络机柜
图3-18 壁挂网络机柜
表3-4 网络机柜规格表

## Slide 27
图3-19 5对110打线钳
图3-20 单对110打线钳
图3-21 双用压线钳
图3-22 RJ45压线钳
图3-23 剥线器
3.3 布线工具
在网络布线系统中，进行缆线端接要借助于施工工具——布线工具。
1.5对110型打线工具
该工具是一种简便快捷的110型连接端子打线工具。适用于线缆、跳接块及跳线架的连接作业。如图3-19所示。
2.单对110型打线工具
适用于线缆、110型模块及配线架的连接作业。如图3-20所示。
3.RJ45+RJ11双用压接工具
适用于RJ45、RJ11水晶头的压接。如图3-21所示。
4.RJ45单用压接工具
在双绞线网线制作过程中，压线钳是最主要的制作工具，如图3-22所示。
5．剥线器
剥线器不仅外形小巧且简单易用，如图3-23。操作只需要一个简单的步骤就可除去缆线的外护套，就是把线放在相应尺寸的孔内并旋转三到五圈即可除去缆线的外护套。

## Slide 28
3.4网络综合布线器材展示柜
在目前各种网络综合布线类的教材中，往往会讲到以上布线材料和工具。
1.光缆展示柜
光缆系统展示柜用实物详细展示了常用光缆器材，包括各种光缆、各种跳线、耦合器、熔接盒、架空缆线、拉攀、收线器、紧线器、挂钩等，其中还有光缆链路等，如图3-24（a）所示。
2.铜缆展示柜
铜缆展示柜用实物详细的展示了常用铜缆器材，包括各种非屏蔽电缆、屏蔽电缆、地毯电缆、各种跳线、模块、面板、网络配线架、110通信跳线架、连接块、线标环等；如图3-24（b）所示。
（a）光缆展示柜 （b）铜缆展示柜
图3-24 网络综合布线器材展示柜（一）

## Slide 29
3.工具展示柜
工具展示柜利用实物展示了综合布线工程常用专业工具，包括压线钳、打线钳、剥线器、弯管器、线管剪、活扳手、呆扳手、棘轮扳手、锯弓、水平尺、拐角尺等；如图3-25（a）所示。
4.配件展示柜
配件展示柜利用实物展示了网络综合布线系统工程常用的配件，包括各种PVC线槽、线管、阴角、阳角、直角、堵头、三通、管卡、支架；钢制桥架阴角/阳角/直角/三通；钢缆、U型卡、线扎、膨胀螺栓、螺丝等。如图3-25（b）所示。
（a）工具展示柜 （b）配件展示柜
图3-25网络综合布线器材展示柜（二）

## Slide 30
序 | 类别 | 技 术 规 格
1 | 产品型号 | KYSYZ-01-12
2 | 外型尺寸 | 长，宽，高
3 | 产品规格 | 光缆展示柜、铜缆展示柜、工具展示柜、配件展示柜
网络综合布线器材展示柜的产品型号和技术规格如表3-5所示。
网络综合布线器材展示柜的产品特点：
1）上下组合板式结构，上部展柜，下部储物柜。
2）密度板外框+全钢多功能螺孔展板+亚克力玻璃门结构。
3）全钢展板预置多种安装螺丝孔，拆装方便、快速无痕布展、万种展示方式。
4）亚克力玻璃门，有机合成透明材料，螺丝固定，安全结实。
5）配套智能语音系统，语音介绍方便学习。
表3-5 产品型号和技术规格